## Slide 1
Roger van Ratingen
Toine Adams
Kenniscentrum voor licht
Kernteam Outdoor NSVV
November 2024

## Slide 2
Introductie
Ontwerpen in de Dialux EVO Buiten en gebouwenmodule is populair!
Maar voldoet het resultaat aan
NPR-13201 richtlijnen?

## Slide 3
Rekenrasters conform de NEN-EN 13201
Rekenrasters zijn altijd rechthoekig
Lengte wordt bepaald door afstand tussen twee lichtmasten
Rekenvlakbreedte is profielbreedte
Vaststelling aantal en afstand tussen rekenpunten uit formules

## Slide 4
Aantal rekenpunten in de breedte

## Slide 5
Uitdaging
De openbare ruimte kan niet altijd makkelijk worden beschreven aan de hand van rechthoekige rekenrasters….

## Slide 6
Berekenen van conflictgebieden

## Slide 7
Invloed aantal rekenpunten op resultaten
Rijbaan voldoet niet aan de P5 verlichtingsklasse
Probleem opgelost!?
Nee!

## Slide 8
Verkleinen rekenraster is beter?
Rastergrootte: 1.5m x 1.5m
Rastergrootte: 0.3m x 0.3m
Eh-gem: 4.3 lux
Uo = 0.22
Eh-gem: 4.2 lux
Uo = 0.17

## Slide 9
Invloed rastergrootte en grenzen op resultaten
Kruising:
Eh-gem = 5,02 lux
Uo = 0,44
Wegvlak:
Eh-gem = 3,70 lux
Uo = 0,18
Wegvlak:
Eh-gem = 3,12 lux
Uo = 0,22
Straatverlichtingsmodule
Wegvlak:
Eh-gem = 3,00 lux
Uo = 0,23
Buiten- en gebouwenmodule

## Slide 10
Advies
4) Gebruik Buiten en gebouwenmodule voor inpassing
1) Gebruik straatverlichtingsmodule conform EN-13201:2015
2) Samennemen profielen waar dat kan.
3) Bepaal (maximale) lichttechnische ontwerpparameters
5) Pas de rastergrootte aan naar 1.5m x 1.5m

## Slide 11
Gebruik ROVL 2011 niet voor berekening gelijkmatigheid
BELANGRIJK
Reken (handmatig) gelijkmatigheid (Emin/Egem) uit in alle P-klassen (≥ 0,20).
Neem berekende waarde over in Gedragscode Buitenverlichting 2024.